## Slide 1
2016-교육미디어-828

## Slide 2
소화기구의 구분
소화기 분류
소화약제의 종류
소화기 사용방법 및 설치기준
화재 · 폭발 발생시 행동요령
소화기에 의한 사고사례
업종별 3대 재해유형 작업 전 안전검검표
Part
01
Part
02
Part
03
Part
04
부록
Part
05
Part
06

## Slide 3: 01
소화기구의 구분
소화기구의 종류
화재의 종류 및 소화방법
소화기구 능력단위
소화약제
Part

## Slide 4
소화기구란 소방대상물의 방호공간, 장치, 설비 등에서 화재가 발생할 경우 초기에 화재를 진압할 수 있는 가장 간편한 기구로서 물 또는 소화약제를 이용하여 사람이 직접 조작하거나 자동으로 약제를 방출할 수 있는 것을 말한다.
01
소화기구의 구분
Part
01 _ 소화기구의 종류
분류 | 정의 | 종류
소화기 | 소화약제를 압력에 따라 방사하는 기구로서 사람이 수동으로 조작하는 소형소화기와 대형소화기를 말한다. | 물 소화기, 산알칼리 소화기, 강화액 소화기, 포 소화기, CO2 소화기, 할론 소화기, 분말 소화기
간이 소화용구 | 수동식 및 자동식 소화기 이외의 것으로 소화 약제(물 제외)가 충전되어 소화용으로 사용하는 소화기구를 말한다. | 투척용 간이소화용구, 에어로졸식 소화용구 팽창질석 및 팽창진주암 삽을 상비한 마른 모래 등
자동확산 소화기 | 화재 시 화염이나 열에 따라 소화약제를 확산 시켜 국소적으로 소화하는 소화장치를 말한다. | 자동확산소화장치
04 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 5
01
소화기구의 구분
Part
01 _ 화재의 종류 및 소화방법
화재의 종류 및 적용 소화제
분류 | A급 | B급 | C급 | D급
명칭 | 일반화재 | 유류·가스화재 | 전기화재 | 금속화재
가연물 | 목재, 종이, 섬유 등 | 유류 및 가스 | 전기기계기구 등 | Mg 분말, Al 분말 등
소화효과 | 냉각 | 질식 | 질식, 냉각 | 질식
적용 소화제 | • 물 • 산알칼리 소화기 • 강화액 소화기 | • 포말 소화기 • CO₂ 소화기 • 분말 소화기 • 할론1211 • 할론1301 | • CO₂ 소화기 • 분말 소화기 • 할론1211 • 할론1301 | • 마른 모래 • 팽창질석
화재는 KS B 6259 : 2007(화재 분류)에서 4종류(A급, B급, C급, D급)로 분류한다.
• A급 : 보통 잔재의 작열에 의해 발생하는 연소에서 유기성질의 고체물질을 포함한 화재
• B급 : 액체 또는 액화할 수 있는 고체를 포함한 화재 및 가연성 가스 화재
• C급 : 통전 중인 전기설비를 포함한 화재
• D급 : 금속을 포함한 화재
05 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 6
01
소화기구의 구분
Part
국내기준
소화기의 화재 적응성에 대한 화재구분은 국내의 경우 A급(보통화재), B급(유류화재), C급(전기화재) 화재로 분류하고 있다.
NFPA 화재분류(NFPA 10)
가. A급 화재 : 나무, 헝겊, 종이, 고무플라스틱 등과 같은 일반적인 가연성 물질에서 발생하는 화재
나. B급 화재 : 인화성 액체, 가연성 액체, 유지(油脂), 타르, 유성도료, 솔벤트, 래커, 알코올, 가연성 가스 등에서
발생하는 화재
다. C급 화재 : 통전 중인 전기기기와 관련된 화재
라. D급 화재 : 마그네슘, 티타늄, 지르코늄, 나트륨, 리튬, 칼륨 등과 같은 가연성 금속에서 발생하는 화재
마. K급 화재 : 가연성 조리재료(식물성, 동물성 기름이나 지방)를 포함한 조리기구
06 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 7
01
소화기구의 구분
Part
소화방법
소화의 원리는 연소의 반대 개념으로 다음과 같이 연소의 4요소(가연물, 산소, 점화원, 연쇄반응)를 제거, 차단하는
방법이 있다.
제거
소화
가연물의 공급을 중단하여 소화하는 방법
질식
소화
산소(공기) 공급을 차단하여 연소에 필요한 산소농도 이하가 되도록 소화하는 방법
냉각
소화
물 등 액체의 증발 잠열을 이용하여 가연물을 인화점 및 발화점 이하로 낮추어 소화하는 방법
억제
소화
가연물 분자가 산화됨으로 인하여 연소되는 과정을 억제하여 소화하는 방법
07 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 8
03 _ 소화기구 능력단위
능력단위
소화기의 능력을 표시하는 것으로는 소화능력단위가 사용되며 검정시험을 거쳐 능력단위를 인정받게 된다. 검정시험은 A급 화재 소화능력시험, B급 화재 소화능력시험을 실시한 결과에 의해서 능력단위를 인정하는데, C급 화재에 대한 능력단위는 없고 방사된 약제가 전기 절연성이면 C급 화재에 적응되는 것으로 표시된다.
01
소화기구의 구분
Part
능력단위의 표시
검정을 통하여 형식 승인된 능력단위는 아래 그림과 같이 제원과 함께 표기된다. 아래의 소화기는 A급 화재에 2단위, B급 화재에 3단위의 능력단위를 갖고 있고, C급 화재에는 적응성이 있다.
08 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 9
소화기구 능력단위
소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구의 능력단위(NFSC 101 별표2)
01
소화기구의 구분
Part
간이소화용구 |  | 능력단위
마른모래 | 삽을 상비한 50L 이상의 것 1포 | 0.5 단위
팽창질석 또는 팽창진주암 | 삽을 상비한 80L 이상의 것 1포 | 
특정소방대상물에 따른 능력단위 기준(NFSC 101 별표3)
특정소방대상물 | 소화기구의 능력단위
위락시설 | 해당 용도의 바닥면적 30㎡ 마다 능력단위 1단위 이상
공연장ㆍ집회장ㆍ관람장ㆍ문화재ㆍ장례식장 및 의료시설 | 해당 용도의 바닥면적 50㎡ 마다 능력단위 1단위 이상
근린생활시설ㆍ판매시설ㆍ운수시설ㆍ숙박시설ㆍ 노유자시설ㆍ전시장ㆍ공동주택ㆍ업무시설ㆍ방송 통신시설ㆍ공장ㆍ창고시설ㆍ항공기 및 자동차 관련 시설 및 관광휴게시설 | 해당 용도의 바닥면적 100㎡ 마다 능력단위 1단위 이상
그 밖의 것 | 해당 용도의 바닥면적 200㎡ 마다 능력단위 1단위 이상
09 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 10
04 _ 소화약제
일반 특성
소화약제는 현저한 독성이나 부식성이 없어야 하며 열과 접촉할 때 현저한 독성이나 부식성의 가스를 발생하지 아니하여야 한다.
수용액의 소화약제 및 액체상태의 소화약제는 결정의 석출, 용액의 분리, 부유물 또는 침전물의 발생 등의 이상이 생기지 아니하여야 하며, 과불화옥탄술폰산을 함유하지 않아야 한다.
01
소화기구의 구분
Part
소화약제의 분류
화재의 종류와 사용 장소의 특성에 따라 선택할 수 있으며, 현재 형식승인을 받은 소화약제는 다음과 같다.
소화약제 분류 | 종류
수계 소화약제 | 산알칼리, 강화액, 포말
가스계 소화약제 | 이산화탄소, 할로겐화합물
분말 소화약제 | ABC분말, BC분말형
10 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 11
소화약제에 따른 소화기의 종류
01
소화기구의 구분
Part
구 분 |  | 주성분 | 
수계 소화약제 | 물 소화기 |  | H₂O + 침윤제(浸潤劑)첨가
 | 산·알칼리 소화기 |  | A제 : NaHCO₃, B제 : H₂SO₄
 | 강화액 소화기 |  | K₂CO₃
 | 포 소화기 | 화학포 | A제 : NaHCO₃, B제 : Al2(SO₄)₃
 |  | 기계포 | AFFF(수성막포), FFFP(막형성 불화단백포)
가스계 소화약제 | CO₂ 소화기 |  | CO₂
 | 할론 소화기 |  | CF₂ClBr
 |  |  | CF₃Br
분말 소화약제 | ABC 소화기 |  | NH₄·H₂PO₄(제1인산암모늄)
 | BC 소화기 |  | NaHCO₃ 또는 KHCO₃
11 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 12
02
소화기 분류
가입방식에 따른 분류
능력단위에 따른 분류
소화약제에 의한 분류
Part

## Slide 13
13 소화기 종류와 사용방법 | 공통
02
소화기 분류
Part
소화기는 물이나 소화약제를 압력원에 의하여 방사하는 기구로서 소화약제의 양, 방출시간, 방출거리, 화재의 종류 등에 따라 소화능력에 한계가 있으므로 초기 소화에는 절대적인 효과가 있지만 플래시 오버(Flash Over) 시에는 효과가 없다. 일반적으로 소화기를 분류하는 방법에는 소화 능력단위, 소화약제 분출방법, 소화약제의 종류에 따라 분류하고 있다.

## Slide 14
02
소화기 분류
Part
01 _ 가압방식에 따른 분류
가압식 소화기
소화약제의 방출원이 되는 가압가스를 소화기 본체 용기와는 별도의 가압용 가스용기에 충전하고 소화기 가압용 가스용기의 작동 봉판을 파괴하는 등의 조작에 의하여 방출되는 가스의 압력으로 소화약제를 방사하는 방식의 소화기를 말한다.대형 소화기는 가압용 가스용기를 소화기 몸통 외부에 부착시키는 형태를 취한다.
축압식 소화기
소화기 용기 내부에 소화약제와 압축공기 또는 불연성 가스(질소, 이산화탄소)를 압축해 두었다가 그 압력에 의하여 약제가 방출되며, 이산화탄소 소화기 외에는 지시압력계가 부착되어 내부를 확인할 수 있다. 압력계의 지시침이 적색을 지시하면 이상과압 상태, 녹색을 지시하면 정상 상태의 압력을 의미하며, 주로 8.1~9.8㎏/㎠ 정도 압축시킨다.
14 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 15
02
소화기 분류
Part
02 _ 능력단위에 따른 분류
소형 소화기
A급 화재용 소화기 또는 B급 화재용 소화기는 능력단위의 수치가 1단위 이상이어야 한다.
대형 소화기
능력단위의 수치는 A급 화재에 사용하는 소화기는 10단위 이상, B급 화재에 사용하는 소화기는 20단위 이상이어야 한다.
소화기 종류 | 중량 | 소화기 종류 | 중량 | 소화기 종류 | 중량
물 소화기 | 80 L 이상 | 강화액 소화기 | 60 L 이상 | 할로겐화합물 소화기 | 30 kg 이상
CO₂ 소화기 | 50 kg 이상 | 분말 소화기 | 20 kg 이상 | 포 소화기 | 20 L 이상
15 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 16
02
소화기 분류
Part
03 _ 소화약제에 의한 분류
물 소화기
【물 소화약제의 특성】
물 소화기는 수동펌프를 설치한 펌프식, 압축공기를 주입해서 이 압력에 의해 물을 방출하는 축압식, 별도로 이산화탄소 등의 가압용 봄베 등을 설치하여 그 압력으로 물을 방출하는 가압식 등이 있다.
소화약제로서 물은 불순물이 없는 깨끗한 물이 적당하며, 물이 소화약제로 적합한 이유는 탁월한 냉각작용 때문이다. 특히, 기화잠열(539 kcal/kg)이 다른 물질에 비해 매우 높기 때문에 냉각효과가 뛰어나므로 A급(일반화재)에 적응되며 입자를 무상으로 방사할 경우 C급(전기화재)에도 적응성을 갖는다.
쉽게 첨가제를 사용하여 소화효과를 높일 수 있다.(물의 소화 특성 개선)
16 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 17
02
소화기 분류
Part
첨가제 | 첨가제의 효과
침윤제 (Wetting agent) | 물의 표면장력을 감소시켜 물의 침투성을 증가시킨다. 원면 화재 등 심부화재에 이용된다.
농축제 (Thicken Water) | 물의 점도를 증가시켜 산림화재에 이용된다.
밀도 개질제 (Density modifier) | 물의 밀도를 개질하는 첨가제로서 주로 수용성 폼(Foam)을 들 수 있다.
분말 소화약제 (Compatible dry chemical agent) | 물과 분말을 혼합시키므로 소화약제의 소화 작용과 물의 소화 작용이 서로 상승효과를 낼 수 있도록 한다. 소화효과를 높이는 것으로는 인산염 등이 있다.
물은 0℃에서 얼음이 되면서 부피가 팽창하여 설비를 파괴시키므로 정상작동을 불가능케 한다. 영하의 장소에는 적절한 동결 방호조치가 필요하다. 이에 대한 대책으로 부동결제(부동액)를 첨가한다.
※ 부동결제 : 염화칼슘, 염화나트륨, 에틸렌글리콜 등
물은 비압축성 액체로 펌핑(pumping)이 용이하다.
살수 모델을 변형시켜 소화효과를 높일 수 있다.
17 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 18
02
소화기 분류
Part
주수방법 | 소화효과 | 적용설비 | 적응화재
봉상주수 (stream) | • 화점이 멀리 있을 때 유효하다. • 침투력을 향상시킨다. | 옥내 소화전 | A급
적상주수 (drop) | • 작은 물방울과 넓은 표면적으로 인하여 열 흡수능력을 향상시킨다. | 옥외 소화전, 스프링클러 | B급
무상주수 (spray) | • 미세한 입자로 고압으로 방사된다. • 질식, 냉각 및 유화작용에 의한 소화효과가 있다. | 물분무 소화설비 | ABC급
【물 소화기의 종류】
수동 펌프식 : 수조에 공기실을 가진 수동 펌프를 설치해 물을 상·하로 움직여서 수조 내의 물이 공기실에서 가압되어 방출 호스의 끝에 설치된 방사노즐을 통하여 방사하는 방식이다.
축압식 : 수조(본체용기)에 압축공기와 함께 충전되어 물과 공기를 축압시킨 것을 방사하는 방식이다.
가압식 : 본체 용기와는 별도로 가압용 가스(탄산가스)를 이용하여 그 가스 압력으로 물을 방출하는 방식으로 대형 소화기에 사용한다.
18 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 19
02
소화기 분류
Part
【소화원리】
소화약제로는 맑은 물이나 맑은 물에 계면활성제 등을 첨가하여 소화능력을 높이고 부동성을 갖게 하여 사용 온도를 확대시킨다. 냉각작용에 의한 소화효과가 가장 크며, 증발하여 수증기가 되므로 원래의 물 용적의 약 1,700배의 불연성 기체로 되기 때문에 가연성 혼합기체의 희석작용도 하게 된다. 유류 화재 시 봉상이나 적상주수 소화를 하면 화재면(연소면)을 확대시킬 우려가 있어, 매우 위험하다.
【취급 시 주의사항】
기온이 0℃ 이하에서는 동결방지조치가 되어 있는지 확인한다.
적응 소방대상물에 설치되어 있는지(B, C급 적응성 없음) 확인한다.
소화기 몸통에 표시된 규정선까지 소화수가 차 있는지 확인한다.
피스톤이 상·하로 원활히 움직이는지 확인한다.
산알칼리 소화기
산알칼리 소화기는 물 소화기의 일종으로 산과 알칼리의 반응에 의해 생기는 이산화탄소의 가스압력을 이용하여 물을 방출한다.
19 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 20
02
소화기 분류
Part
【산알칼리 소화기의 종류】
전도식 : 소화기 내부의 합성수지 용기에 황산을 넣고 용기 본체에 탄산수소 나트륨(중탄산나트륨) 수용액을 넣어 사용할 때 소화기를 거꾸로 하면 황산이 들어 있는 용기의 마개가 자동적으로 열려 두 가지 약제가 혼합돼 화학반응을 일으켜서 방출구로 약제가 방사되는 방식으로 주로 많이 사용한다.
파병식 : 용기 본체의 중앙부 상단에 황산이 든 앰플을 파열시켜 용기 본체 내부의 탄산수소나트륨(중탄산나트륨) 수용액과 화합하여 반응 시 생성되는 탄산가스의 압력으로 약제를 방출하는 소화기이다.
【소화원리】
용기 속의 탄산수소나트륨(NaHCO₃)의 수용액과 용기 내에 황산(H₂SO₄)을 봉입한 앰플을 갖고 있고, 누름쇠에 충격을 가하면 황산 앰플이 파괴되어 황산과 탄산수소나트륨(중탄산나트륨)이 산알칼리 반응을 일으켜 발생하는 이산화탄소의 압력(5kg/cm₂)에 의해 소화약제(물)을 방사한다.
20 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 21
02
소화기 분류
Part
강화액 소화기
강화액 소화기는 탄산칼리(KCO₃) 수용액을 주성분으로 하며 일반적으로 담황색의
알칼리성(pH 12 이상)으로 비중은 1.35(15 ℃) 이상의 것을 말한다. 강화액은 무색
또는 황색으로 약간의 점성이 있는 액체로서 알칼리 금속염류의 수용액이다, 특성은
촉매 효과에 의한 화재 제어작용이 크며 재연을 저지하는 작용(부촉매 소화)을 한다.
적용화재는 입자형태에 따라 봉상일 때는 A급 화재, 무상일 때에는 ABC급 화재에
사용된다.
소화작용은 부촉매 효과에 의한 화염 억제작용과 재연소 방지 작용이 있으며,
어는점이 -20 ℃ 이하로 낮기 때문에 기온의 변화에 따른 소화효과 저하가 없는 것이
장점이다.
21 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 22
02
소화기 분류
Part
포 소화기
포 소화기는 화학반응에 의한 화학포 소화기와 기계포 소화기로 구분되며, 화학포 소화기는 탄산수소나트륨 (중탄산나트륨) 수용액과 황산알루미늄 수용액이 반응하여 포泡를 발생시키며, 기계포는 수성막포나 계면 활성제를 소화약제로 하여 소화기에서 방출될 때 노즐에서 공기를 혼합하여 포를 형성하도록 한 것으로 거품(포, Foam)이 연소면을 도포해 질식 및 냉각 소화하게 된다.
이산화탄소 소화기
고압가스 용기에 액화 이산화탄소를 충전한 것으로 용기에서 방사 된 후 가스 상태가 되므로 좁은 공간에도 침투가 잘되고, 전기에 대한 절연성을 가지며, 소화약제에 의한 오손이 없으나 다른 소화약제에 비해 소화 효과는 비교적 적다.
22 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 23
02
소화기 분류
Part
또한, 유류 화재와 같은 표면 화재는 물론 소규모의 종이, 목재, 섬유, 고무류 및 석탄 등의 심부 화재에도 적합하고, 통신기기나 컴퓨터 설비 등 소화약제에 의한 오손을 피해야 하거나 사용 후 정비 나 수리가 곤란한 소방 대상물에도 적합하다.
【소화원리】
공기의 산소 함유량은 통상 21%이지만 이것이 15%가 되면 수소, 아세틸렌, 이산화황, 일산화탄소 등의 특수한 물질을 제외한 일반적인 가연물은 연소할 수 없게 된다.
따라서, 이산화탄소는 불활성 가스이므로 이것을 공기 중에 40% 혼입하면 산소 농도는 15%가 되고 질식작용에 의해 소화된다. 또한 부수적으로 냉각작용에 의한 소화 효과도 있다.
【이산화탄소 소화기의 구조】
이산화탄소 소화기는 축압식 소화기의 일종으로 안전핀을 뽑고 레버를 누르면 축압된 압력에 의해서 즉시 방사되며, 레버를 놓으면 방사가 멈춘다.
소화기 몸체 내에는 방출밸브와 연결된 사이폰관이 소화기 하부 까지 연장되어 있는데 이것은 액화탄산가스를 방출하여 대기 중에서 기화시키기 위한 것이다. 이산화탄소 소화기에는 축압식 분말 소화기와는 달리 압력계가 없다.
23 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 24
02
소화기 분류
Part
【설치상의 주의】
소화기에 충전된 이산화탄소의 압력은 온도와 함께 크게 변화하므로 직사광선이나 고온다습한 장소를 피하여야 하고 비, 눈, 이슬이나 약품 등에 의해서 부식되지 않는 곳에 설치하는 것이 바람직하다.
또한 질식의 우려 때문에 지하층이나 창이 없는 층(무창층*) 또는 밀폐된 거실 및 사무실로서 그 바닥 면적이 20㎡ 이하의 장소에는 설치할 수 없다. (배기를 위한 유효한 개구부가 있는 장소에는 예외)
무창층
(無窓層)
무창층(無窓層) : 창이 없는 층
(화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제2조제1항)
지상층 중 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 개구부(건축물에서 채광·환기·통풍 또는 출입 등을 위하여 만든 창 · 출입구, 그 밖에 이와 비슷한 것)의 면적의 합계가 해당 층의 바닥면적의 30분의 1 이하가 되는 층을 말한다.
크기는 지름 50 cm 이상의 원이 내접(內接)할 수 있는 크기일 것
해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2미터 이내일 것
도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것
화재 시 건축물로부터 쉽게 피난할 수 있도록 창살이나 그 밖의 장애물이 설치되지 아니할 것
내부 또는 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 있을 것
24 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 25
02
소화기 분류
Part
분말소화기
분말소화기는 소화약제로 건조된 미세 분말을 방습제 및 분산제로 처리하여 방습성과 유동성을 원활하게 한 것으로 탄산수소나트륨(중탄산나트륨)이나 탄산수소칼륨 (중탄산칼륨)을 주성분으로 하는 것은 BC급 화재용 소화기로 사용되며, 인산암모늄을 주성분으로 하는 것은 ABC급 화재용 소화기로 사용된다.
분말소화기는 소화약제 방출을 위해 사용하는 압축가스를 가압하는 방식과 소화기 본체에 직접 충전하는 축압식을 사용하고 있다. 가압식은 압축가스가 소량인 경우 압축가스를 소화기 본체에 내장하고 대량인 경우에는 본체 외부에 설치한다.
25 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 26
02
소화기 분류
Part
【소화원리】
BC급 화재용 소화기
- 소화기의 소화약제가 화염에 방사되면 열분해에 의해서 아래 표와 같은 물질이 발생된다.
이때 발생된 탄산가스는 약간의 질식 효과를 주고 물은 냉각작용을 하지만 그보다는 약제가 갖는 약제 효과가 주소화작용이라고 할 수 있다. 주성분으로 탄산수소칼륨(중탄산칼륨)을 사용한 것은 탄산수소나트륨(중탄산나트륨)과 비교해서 약 2배의 소화 능력이 있기 때문이다.
탄산수소나트륨(중탄산나트륨)을 주성분으로 한 것은 백색이고, 탄산수소칼륨(중탄산칼륨)을 주성분으로 하는 것은 담회색 계통으로 착색되어 있다.
26 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 27
02
소화기 분류
Part
ABC급 화재용 소화기
- 소화기의 소화약제가 화염에 방사되면 옆의 표와 같이 제1인산암모늄이 열분해를 일으켜 불을 소화함과 동시에 융해되어 목재 등의 표면을 덮기 때문에 숯불 상태가 된 심층부 화재에도 소화할 수 있다. 제1인산암모늄을 주성분으로 한 것은 담홍색으로 착색되어 있다.
【분말소화기의 구조】
가스 가압식은 손잡이 부분의 안전핀을 뽑고 손잡이 레버를 누르면 파괴침이 가압용기의 봉판을 파괴하여 가압용기 내의 압축가스가 방출되면서 가스 도입관로를 따라 소화기의 아래 부분에 방출되어 약제를 혼화(混化)시킨 후 그 압력에 의하여 약제 방출관을 따라 노즐을 통하여 방출된다.
대형 소화기의 경우에도 같은 구조인데, 가압용 가스용기가 소화기 본체 외부에 부착된 것만 다를 뿐이다. 축압식의 경우는 다른 소화기의 축압식과 같은 구조이고 약제만 분말 소화약제이다.
27 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 28
02
소화기 분류
Part
【설치상의 주의】
직사광선을 받는 장소 또는 고온의 장소를 피하여 설치하고 소화기의 안전핀이 평상시 이탈되지 않도록 봉인조치를 훼손하지 않는다.
가스 가압식의 경우에는 한번 작동시키면 즉시 가압가스를 재충전 하거나
충전된 가스용기로 교체하여야 한다.
할로겐화합물 소화기
탄화수소의 할로겐 화합물을 소화약제로 사용하며, 할로겐 화합물은 어느 것이나 무색투명의 액체 또는 기체로서 특유의 강한 냄새를 풍긴다.
할로겐화합물 소화기로는 수동 펌프식, 축압식 등이 있으며 축압식이 가장 많이 사용된다.
28 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 29
02
소화기 분류
Part
【할론 번호의 의미】
Holon 1011, 2402, 1211, 1301 등 할론 번호는 할로겐족 원자의 수를 의미한다.
예컨대 할론 2402에서 맨처음의 2는 C의 원자수가 2인 것을 말하며, 두 번째 4는 F의 원자 수, 세 번째의 0은 Cl의 원자 수, 네 번째의 2는 Br의 원자 수를 의미한다.
【소화원리】
할로겐화합물 소화약제는 다른 소화약제와 달리 화학적 작용이 주요 소화원리이다.
일반적으로 할로겐화합물 소화약제의 분자 안에 존재하는 브롬이 가열되면 원자 상태로 분리되고 연쇄반응을 확대하는 활성물질과 결합하여 그 활성을 막음으로써 소화작용을 하게 된다. 이 작용을 억제작용 또는 부촉매작용이라고 한다.
할로겐화합물 소화약제에는 냉각 효과와 질식 효과도 있으나 냉각 효과는 물에 비해 10%이하이고 질식효과 또한 질식작용이 나타나는 농도에 도달하기 전에 이미 억제 효과에 의해 소화된다.
29 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 30
02
소화기 분류
Part
【할로겐화합물 소화기의 구조】
일반적으로 축압식은 압축공기를 소화기 몸체에 축압시킨 것으로 다른 축압식 소화기의 구조와 같으나 할론 1101과 2402 소화기는 사용온도 범위가 -30 ~ -40 °C이고 압력게이지상의 적정한 녹색 범위는 6.0 ~ 9.8 kg/㎠로 설정된다.
밸브의 구조는 레버 개폐식이고 레버를 누르면 밸브가 열려 노즐에서 소화약제가 방사되며 레버의 누름을 중단하면 밸브가 자동적으로 닫혀 방사가 중지된다.
할론 1301과 1211 소화기는 소화약제가 액화가스이다. 할론 1301은 자체 압력이 높아 가압하지 않고도 사용이 가능하나, 저온이 되면 압력이 저하되므로 질소가스를 가하여 20°C에서의 압력을 25 kg/㎠로 하여 사용하며 밸브는 레버 개폐식을 사용하나 지시 압력계는 부착하지 않는다.
할론 1211은 자체 압력만으로는 방사력이 부족하므로 질소가스로 10 ~ 15 ㎏/㎠ 정도로 축압하여 사용하며 방사 직후에 완전히 기화하지 않고 액상 방사에 가까워 혼은 설치하지 않으나 할론 1301은 압력이 높고 방사 직후에 가스로 즉시 기화하므로 방사가스 안에 공기를 빨아들이지 않도록 방사구에 혼(Hone)을 설치한다.
30 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 31
02
소화기 분류
Part
【설치상의 주의】
축압식 소화기의 압력은 설치 장소의 온도 변화에 민감하게 반응하여 팽창하므로, 할론 1301과 할론 2402 소화기는 설치 장소의 온도를 특히 고려하여야 한다.
할로겐화합물 소화기(할론 1301)는 이산화탄소 소화기와 마찬가지로 지하층, 무창층, 밀폐된 거실 및 사무실로서 그 바닥 면적이 20㎡ 미만의 장소에는 설치할 수 없다. (배기를 위한 유효한 개구부가 있는 장소인 경우에는 예외)
31 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 32
소화약제의 종류
소화약제
물 소화약제
포 소화약제
할로겐 소화약제
이산화탄소 소화약제
분말 소화약제
03
Part

## Slide 33
03
소화약제의 종류
Part
01 _ 소화약제
소화약제의 정의
소화약제란 소화기구에 사용되는 소화성능이 있는 고체·액체 및 기체 물질을 말한다.(NFSC 101)
소화약제의 조건
가격이 저렴하고 저장, 안전성이 있으며, 환경에 대한 영향이 적어야 한다. 또한 인체에 대한 독성이 없으며 연소의 4요소 중 한가지 이상을 제거할 수 있어야 한다.
소화약제 | 물계 소화약제 | 물 소화약제
 |  | 포 소화약제
 | 가스계 소화약제 | 이산화탄소 소화약제
 |  | 할로겐화합물 소화약제
 |  | 분말 소화약제
소화약제의 분류
33 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 34
03
소화약제의 종류
Part
각종 소화약제의 특성 비교
구 분 | 물계 소화약제 |  | 가스계 소화약제 |  | 
 | 물 | 포 | 이산화탄소 | 할로겐화합물 | 분말
주된 소화 효과 | 냉각 | 질식, 냉각 | 질식 | 부촉매 | 부촉매, 질식
소화속도 | 느리다 | 느리다 | 빠르다 | 빠르다 | 빠르다
냉각효과 | 크다 | 크다 | 적다 | 적다 | 적다
재발화 위험성 | 적다 | 적다 | 있다 | 있다 | 있다
대응하는 화재규모 | 중형-대형 | 중형-대형 | 소형-중형 | 소형-중형 | 소형-중형
사용후의 오염 | 크다 | 매우 크다 | 전혀 없다 | 극히 적다 | 적다
적응화재 | A급 | A, B급 | B, C급 | B, C급 | (A), B, C급
34 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 35
03
소화약제의 종류
Part
02 _ 물 소화약제
물 소화약제의 특성
대부분의 화재 진압용으로 널리 사용되며 구하기 쉽고 경제적이다.
비열과 증발잠열이 커서 냉각효과가 우수하다.
펌프, 배관, 호스 등을 사용하여 유체의 이송이 용이하다.
화재진화 이후 오염의 정도가 심하다.
주로 A급(일반화재)에 사용한다.
물리적 특성 | 물의 특성에 따른 소화효과
비열(1 kcal/kg) | 액상의 물입자가 많은 열량을 흡수
증발잠열(539 kcal/kg) | 액상의 물이 기화시 다량의 열을 흡수
기화팽창율(1,650 배 팽창) | 기화된 수증기가 연소면을 덮는 질식 효과
표면장력 | 표면장력이 크므로 침투력을 증가시키기 위해 침투제 첨가
물의 물리적 특성
35 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 36
03
소화약제의 종류
Part
물의 소화효과
냉각작용 : 물의 비열과 증발잠열이 크므로 화재발생장소 주위로부터 많은 열을 흡수하기 때문에 빠른 시간 내에 온도를 발화점 이하로 냉각시켜 소화하는 작용
질식작용 : 100 ℃ 물이 100 ℃ 수증기로 기화할 때 체적이 1,650배로 팽창하여 팽창된 수증기가 공기 중의 산소농도를 희석하여 질식소화하는 작용
유화작용 : 물 소화약제를 분무노즐을 사용하여 고압으로 분사할 때 발생하는 미립자가 중유 또는 윤활유 등의 화재에 접촉하면 화재의 표면에 얇은 막의 유화층을 형성하여 공기 중의 산소 공급을 차단하고(질식소화), 가연성 증기의 발생을 억제하는 작용
희석작용 : 물에 용해되는 수용성 가연물(알코올 등)의 화재 시에
많은 양의 물을 일시에 방사하여 가연물의 농도를 묽게 희석하여
소화하는 방법
36 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 37
03
소화약제의 종류
Part
물의 주수방법
주수방법 | 정의 | 적용 소화설비
봉상주수 (stream) | 굵은 물줄기를 가연물에 직접 주수하는 방법으로 열용량이 큰 일반 고체가연물의 대규모 화재에 유효 | • 물 소화기 • 옥내소화전 • 옥외소화전 • 연결송수관
적상주수 (drop) | 스프링클러 소화설비 헤드의 주수형태로 일반적 으로 실내 고체가연물에 적용 | • 스프링클러 • 연결살수설비
무상주수 (spray) | 물분무소화설비 헤드나 고압으로 방수할 때 나타 나는 안개형태의 주수 형태 | • 분무노즐을 사용하는 물소화기, 옥내소화전, 옥외소화전 • 물분무 소화설비
물 소화약제의 장 · 단점
장점
▶ 냉각, 질식효과가 매우 우수
▶ 경제적이며, 변질우려가 없고 장기 보관 가능
▶ 인체에 무해하며 각 종 약제와 혼합하여 수용액으로
사용 가능
단점
▶ 영하에서는 동파 및 응고 현상으로 적응성이 낮음
▶ 금수성 화재 및 C급 화재에 적응성이 없음
▶ 물과 혼합하지 않는 액체 연료의 화재에 사용할 수 없음
▶ 소화 후 물에 의한 2차 피해 발생
37 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 38
03
소화약제의 종류
Part
물 소화약제의 첨가제
구분 | 첨가제 기능 | 첨가제 종류
동결방지제 | 물의 어는점 이하에서 동파 및 응고현상을 방지하기 위하여 첨가 | 염화칼슘, 염화나트륨, 에틸렌글리콜 등
침투제 | 계면활성제 물질을 첨가하여 물의 표면장력을 낮추어 물의 침투성을 강화 | 계면활성제
38 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 39
03
소화약제의 종류
Part
03 _ 포 소화약제
포 소화약제 개요
포(foam)에는 두 가지 약제를 혼합시 화학반응으로 발생하는 이산화탄소를 핵으로 하는 화학포와 포 수용액과 공기를 교반·혼합하여 공기를 핵으로 하는 기계포가 있다.
상기와 같이 생성된 포에서는 유류보다 가벼운 미세한 기포로 연소물의 표면을 덮어 공기와의 접촉을 차단하는 질식 효과가 있고, 함께 사용된 물에 의한 냉각 효과도 나타난다.
포 소화약제 구비조건
내열성 : 화염·화열에 대한 내력이 강해야 화재시 포가 파괴되지 않으며 A급 화재의 경우 물의 냉각에 의존하나 B급 화재의 경우는 포의 내열성이 중요한 요소가 된다.
내유성 : 포가 유류에 오염되어 파괴되지 않아야 하므로 내유성이 중요하다.
유동성 : 포가 연소하는 유면 위를 자유로이 유동하여 확산되어야 소화가 원활해지므로 유동성은 매우 중요하다.
점착성 : 포가 표면에 잘 흡착되어야 질식효과를 극대화시킬 수 있으며 점착성이 불량할 경우, 바람에 의해 쉽게 포가 날아가게 된다.
39 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 40
03
소화약제의 종류
Part
포 소화약제의 종류
단백포(Protein Foam)
동 · 식물성 단백질의 가수분해 생성물을 주성분으로 하고 포 안정제로서 제1철염 등을 첨가한 것
포의 유동성이 작아서 소화 속도가 늦는 반면에 포의 안정성이 커서 재연소 방지 효과가 우수함
기름으로 오염 시 소화능력 저하
내열성과 분해성이 뛰어남
사용 농도 : 3%, 6%
불화 단백포(Fluoro Protein Foam)
단백포 소화약제에 불소계 계면활성제를 소량 첨가한 것
단백포와 수성막포의 단점인 유동성과 내유염성, 열안정성을 보완하여 개선
표면하 주입방식에 효과적임
갱년기간이 비교적 길며(8~10년), 고가이고 국내에서도 생산하고 있음
사용 농도 : 3%, 6%
40 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 41
03
소화약제의 종류
Part
합성 계면활성제포(Synthetic Surface Active Foam)
계면활성제를 주성분으로 하여 안정제 등을 첨가한 것으로 단백질처럼 쉽게 변질되지는 않음
저팽창에서 고팽창까지 팽창 범위가 넓어 고체 및 기체 연료 등 사용 범위가 큼
기포성, 유동성이 좋은 반면에 내유성이 약하고 포가 빨리 소멸되는 단점이 있으며 내열성, 봉쇄성이 떨어짐
유동성이 좋아 소화 속도가 빠르고 유출된 유류 화재에 적합하며 반영구 적임
사용 농도 : 저발포형(3%, 6%), 고발포형(1%, 1.5%, 2%) 양쪽에 사용
41 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 42
03
소화약제의 종류
Part
수성막포(Aqueous Film Forming Foam)
불소계 습윤제를 주성분으로 하여 안정제 등을 첨가한 것
화학적으로 안정되어 보존성, 내약품성, 유동성이 우수함
거품에서 환원된 불소계 계면활성제 수용액이 기름 표면에 얇은 수성막을 형성하여 유면으로부터 가연성 증기 발생을 억제시키는 재착화를 방지한다고 하여 수성막포(AFFF)라고 불림
최대 특징은 유동성이 우수한 불소계 계면활성제에서 생성된 거품이 화염 유류 면을 덮어서 화염을 억제할 뿐만 아니라 제어 시간도 짧음. 따라서 흘러나오는 유출된 유류와 같이 유층이 얇은 화재에 뛰어난 소화 효과를 발휘함
거품의 내열성, 봉쇄성은 단백포 약제에 뒤떨어지나 내유염성(포가 기름으로 오염되기 어려운 성질)이 좋아서 불화 단백포 소화약제와 같이 기름 탱크의 표면 아래 주입 방식에 사용할 수 있음
대형 화재 또는 고온 화재 시 표면막 생성이 곤란한 단점이 있다
사용 농도 : 3%, 6%
42 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 43
03
소화약제의 종류
Part
알코올 소화약제
단백질 가수분해물이나 합성 계면활성제 중에 지방산 금속염이나 타 계통의 합성 계면활성제 또는 고분자 겔 생성물 등을 첨가한 소화약제
알코올류, 에테르류, 에스테르류, 케톤류, 알데히드류, 아민류, 니트릴류 및 유기산 등 수용성 용제의 소화에 사용
사용할 때에 물과 혼합하므로 불용성의 금속염을 형성시켜서 포막 위에 부착하여 거품의 수용성 용제에 의한 피복을 방지함. 액면을 거품으로 덮을 수 있는 소위 금속 비누형 단백포 소화약제가 사용 되고 있음
그러나 이 포 약제의 단점으로서 포 약제와 물을 혼합하고 나서 거품이 생성되기까지의 시간(Transit Time)에 제한이 있으며, 이를 초과하면 거품의 생성 전에 금속염이 형성되어 그 침전은 거품의 생성 및 설비상에 장해를 발생시킴. 더욱이 거품이 생성되기까지의 시간은 사용하는 물의 온도, 경도에 영향을 받음
이 때문에 이 포 약제는 사용되지 않는 경향이 있음
사용 농도 : 6%
43 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 44
03
소화약제의 종류
Part
포 소화약제의 장·단점
장점
▶ 가연성 액체 화재 시 절대적인 소화 위력을 나타냄
▶ 옥내 및 옥외에서도 소화 효과를 발휘함
▶ 소화제는 인체에 무해하며 열분해 시 독성가스의
발생이 없음
단점
▶ 동절기에는 유동성을 상실하여 사용상 제한이 따름
▶ 단백포의 경우 약제의 변질 등으로 정기적으로
재충약이 필요
▶ 소화 후 약제의 잔존물이 남음
44 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 45
03
소화약제의 종류
Part
04 _ 할로겐 소화약제
할로겐 소화약제 개요
메탄(CH4)이나 에탄(C2H5) 등 탄화수소의 산소원자를 할로겐족 원소(F, Cl, Br, I)로 치환한 물질로서 무색투명한 액체 또는 기체 상태의 물질이다. 가장 많이 사용되는 할론 약제는 할론 1301, 1211, 2402가 있다.
할론이란 Halogenated Hydrocarbon(할로겐화 탄화수소)의 약칭으로 할론 약제는 부촉매 효과에 의한 억제 소화제로서 탄화수소 계열의 H가 F, Cl, Br 등의 할로겐족 원소로 치환된 것이다.
할로겐 소화약제는 대부분 상온, 상압에서 기체상으로 존재하며, 전기 절연성이 우수하고 피연소 물질에 물리·화학적 변화를 주지 않으므로 소화약제로 많이 이용되고 있다.
45 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 46
03
소화약제의 종류
Part
할론 약제의 종류
할론 1301(CF3Br)
메탄의 유도체로서 가장 대표적인 할론(Halon) 약제이다.
상온에서 기체 상태로(증기압 14kg/㎠) 액화시켜 용기에 충전하여(42kg/㎠)고정 설비에 주로 사용하며 소화 농도는 5%의 농도로 사용한다.
인체에 대한 안전성은 높으나 오존층 파괴물질로서 오존층 파괴 지수(Ozone Depletion Potential, ODP)가 가장 높은 물질이다.
할론 1301은 대기압 및 상온에서 기체로만 존재할 수 있는 물질로서 무색, 무취하고 전기전도성이 없으며 공기보다 약 5배 정도 무겁다.
할론 1301은 연료와 산소와의 산화반응 과정에서 일어나는 연쇄 반응의 억제 즉, 산화의 반응 속도를 저하시키는 부촉매 역할을 함으로써 연소를 중단시키는 것으로 알려져 있다. 다시 말하면 연쇄반응을 억제 또는 차단함으로써 연소를 중단케 하고 소화한다는 것이다.
할론 1211(CF2ClBr)
메탄의 유도체로서 상온에서 기체 상태이다.
증기압이 낮아(증기압 2.8㎏/㎠) 액화시켜 저장하기가 용이하므로 소형 소화기에 주로 사용한다.
46 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 47
03
소화약제의 종류
Part
할론 2402(C2F4Br2)
에탄의 유도체로서 상온에서 액체 상태이다.
증기의 비중이 크므로 옥외에서 방출된 후 밑으로 가라앉는 것을 이용하여 석유류의 옥외 탱크시설에 한해 사용된다. (약제가 액상이므로 가압식으로만 사용된다.
할로겐 소화약제의 소화효과
냉각소화작용
할로겐화합물 소화약제는 저비점 물질로서 대부분 비점이 낮고 액체로부터 기체로 기화하는 과정에서 주위로부터 열을 흡수하여 그물질의 발화점 이하로 냉각시켜 소화한다.
냉각소화능력은 물 소화약제에 비해 약 10%정도이며, 할로겐화물 소화약제 중에서는 할론 1211 소화약제는 1g당 증발열이 32cal로서 냉각소화능력이 가장 우수하다.
47 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 48
03
소화약제의 종류
Part
질식소화작용
할로겐화합물 소화약제는 그 자체가 열에 연소하지 않는 물질로서 대기에 방출되면 비중이 공기보다 무겁고 전기의 절연성이 높아 가연물질의 연소에 필요한 공기 중의 산소의 공급을 차단한다.
할로겐화합물 소화약제는 화재시 공기 중의 산소농도를 21 vol.%에서 10 vol.%이하로 낮추어 질식소화가 이루어지며, 질식소화가 이루어지기 전에 부촉매 소화작용에 의해서 소화가 먼저 이루어지므로 실제로 질식소화 효과는 기대하기 어렵다.
할로겐 화합물 소화약제의 부촉매 효과
할로겐화합물 소화약제는 약간의 냉각·질식 효과는 있으나 주된 효과는 화학소화(부촉매 효과)이다. 즉, 연소의 연쇄반응을 억제하는 부촉매작용이라고 하는 방법에 의해 소화를 하는 것이다.
이는 소화제가 고온의 화염에 접하면 그 일부가 분해되어 유리할로겐이 발생 되고 이 유리할로겐이 가연물의 활성기와 반응하여 연쇄반응을 차단하는 것이다.
48 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 49
03
소화약제의 종류
Part
이 연소계에 할론 1301을 방사하면 가열 분해되어 브롬 라디칼(Br-)이 생성된다.
그리고 이 브롬 라디칼은 연소계의 생성물인 수소 라디칼과 반응해서
상기와 같이 활성화된 수소 라디칼과 수산기 라디칼은 브롬 라디칼의 부촉매작용에 의해 불활성으로 되어 연소의 연쇄반응이 억제되는 것이다.
49 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 50
03
소화약제의 종류
Part
05 _ 이산화탄소 소화약제
이산화탄소 소화약제 개요
이산화탄소는 상온에서 기체상태로 존재하는 불활성 가스로 질식성을 갖고 있기 때문에 가연물의 연소에 필요한 산소 공급을 차단한다.
액화이산화탄소의 경우, 기화되면서 주위로부터 많은 열을 흡수하는 냉각작용이 있다.
50 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 51
03
소화약제의 종류
Part
이산화탄소의 소화효과
질식소화작용
이산화탄소는 비중이 1.53으로 공기 보다 무거워 가연물의 포면을 불연층으로 형성하거나 둘러싸서 산소와의 접촉을 차단시켜 소화하는 작용을 한다.
수소, 아세틸렌, 일산화탄소 등 특수한 물질을 제외한 일반적인 연소물은 공기 중의 산소농도를 15 % 이하로 소화하면 가능하게 된다.
냉각소화작용
고압용기에 액상으로 저장된 이산화탄소가 방출되면 기체로 기화되면서 화재발생장소 주위로부터 많을 열을 흡수하여 가연물을 발화점 이하로 냉각시키는 작용을 한다.
피복소화효과
비중이 1.52로 공기보다 무거워 가연물에 방출하면 가연물 표면뿐 만 아니라 내부의 깊은 곳까지 침투하여 가연물 주위를 둘러싸 산소 공급을 차단하는 소화작용을 한다.
51 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 52
03
소화약제의 종류
Part
설치 제외 장소
방제실, 제어실 등 근로자가 상시 근무하는 장소
소화약제에 의한 질식 또는 인체에 대한 위해가 발생할 우려가 있는 장소
전시장 등 다수인이 출입, 통행하는 통로 및 전시실
이산화탄소와 반응성이 있는 물질(나트륨, 칼륨 등 저장, 취급장소)
이산화탄소의 인체에 대한 위험성
질식 위험 : 이산화탄소 자체는 무독성이지만 방사 후 산소농도 저하로 인하여 질식 위험이 높다.
동상 위험 : 액화 이산화탄소가 분사노즐을 통하여 분사될 때 줄-톰슨 효과*와 주위로부터 기화열을 흡수함으로써 발생하는 냉각에 의한 동상 위험이 있다.
52 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 53
03
소화약제의 종류
Part
이산화탄소 소화약제의 장단점
장점
▶ 기화팽창률 및 기화잠열이 크다. : 기화팽창률
534ℓ/㎏(15°C)
▶ 액화가 용이한 불연성 가스이다. : 임계점 31.35°C
▶ 자체 증기압이 높으며, 화재 심부까지 침투가
용이하다. : 증기압 60㎏/㎠(20°C)
▶ 부도체로서 C급 화재에 적응성이 있다.
▶ 소화 후 잔존물이 없어 전산실 등 정밀장치의 소화에
효과적이다.
단점
▶ 질식의 위험이 있다.
▶ 배관 및 용기가 고압설비이다.
▶ 온실가스로서 지구온난화 물질이다.
53 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 54
03
소화약제의 종류
Part
참고자료 - 이산화탄소 특징
가. 외부공기 중의 이산화탄소농도(300 ～ 350)ppm 또는 (0.03 ～ 0.035)%이다.
나. 사람이 거주하는 내부의 이산화탄소농도 (600 ～ 800)ppm 또는 (0.06～ 0.08)%이다.
다. 실내 이산화탄소농도가 1%이면 사람이 꽉 찬 강당에서 신선한 공기가 공급되지 않는 것과 같은 상황으로
일부는 어지럼증을 느낄 수 있다.
라. 이산화탄소농도가 2% 이상이면 가슴이 답답함을 느끼고 자주 깊은 한숨을 쉰다.
마. 이산화탄소농도가 3%이면 숨 쉬는 속도가 2배가 되고 5%가 되면 4배가 된다.
바. 이산화탄소의 농도 5% 이상부터 직접적으로 독성의 영향을 받는다. 5% 미만에서는 독성을 느끼기보다는
산소가 부족함을 느낀다. 고농도의 이산화탄소에 노출되거나 장기간에 걸쳐 이산화탄소에 노출되면 두통,
심장박동수의 증가, 어지러움, 피로, 급한 호흡, 시력과 청력의 문제가 발생한다.
54 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 55
03
소화약제의 종류
Part
사. 더 높은 농도의 이산화탄소에 노출되면 몇 분 안에 의식불명이나 생명을 잃게 될 수도 있다.
※ 고농도의 이산화탄소에 노출되는 것과 공기 중 산소 부족은 구별되어야 한다.
* 출처 : 소화기구의 화재안전기준(NFSC101) 해설서 43p.
해수면에서 숨 쉬는 공기에 산소가 16% 정도로 떨어지면 해발 2,800 m의 산정상에 있는 것과 같다. 이때는 걷는 동안에 많은 사람들이 숨이 가빠짐을 느낀다. 해수면에서 숨 쉬는 공기에 산소가 12% 정도로 떨어지면 해발 5,800 m의 산정상에 있는 것과 같은 호흡을 느낀다.
▶ 장시간노출 : 일주일에 40시간 이상 일하는 사람의 작업환경은 이산화탄소가 5,000ppm 또는 0.5%
이하이어야 한다.
▶ 단시간노출 : 15분 이상 3%의 이산화탄소농도에 노출되어서는 안된다.
▶ 순간노출 : 한 순간이라도 4%의 이산화탄소농도에 노출되어서는 안된다.
55 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 56
03
소화약제의 종류
Part
05 _ 분말 소화약제
분말 소화약제 종류
구분 | 주성분 | 적응성 | 분말 색깔
1종 분말 | NaHCO₂ (탄산수소나트륨) | BC급 | 백색
2종 분말 | KHCO₃ (탄산수소칼륨) | BC급 | 담자색(보라색)
3종 분말 | NH₄H₂PO₄ (제1인사암모늄) | ABC급 | 담홍색(핑크색)
4종 분말 | KHCO₃ + CO(NH₂)₂ | BC급 | 회색(회백색)
소화의 원리
1종 분말(NaHCO₃)
화재 시 반응은 흡열반응으로서 냉각 효과, CO₂ 및 H₂O(수증기)에 의한 질식 효과와 Na+ 이온에 의한 부촉매 효과 등이 작용한다.
56 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 57
03
소화약제의 종류
Part
2종 분말(KHCO₃)
2종 분말은 1종 분말에 비해 대략 2배 정도의 소화효과가 큰데, 이는 칼륨(K)이 나트륨(Na) 보다 화학적 활성이 커서 부촉매 작용을 하기 때문이다.
3종 분말(NH₄H₂PO₄)
화재시 열에 의해 분해되면 NH₃ 및 H₂O(수증기)에 의한 질식 효과, HPO₃가 부착성 포막을 형성하는 질식 효과와 NH₄+에 의한 부촉매 효과 등이 작용한다.
4종 분말(KHCO₃, (NH₂)₂CO)
KHCO₃가 3종 분말 소화약제보다 소화능력이 크다.
57 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 58
03
소화약제의 종류
Part
분말 소화약제의 소화효과
연쇄반응을 차단하기 위한 화학소화작용인 부촉매소화가 분말 소화약제의 주요 소화원리이다.
분말 소화약제에는 수증기, 이산화탄소 등의 불활성기체에 의한 질식 및 희석작용, 분해시 흡열에 의한 냉각효과가 있다.
분말 소화약제의 장단점
장점
▶ ABC급 화재에 적응성이 있다.(3종의 경우)
▶ 약제의 수명이 반영구적이다.
▶ 분말 소화약제이므로 동결의 우려가 없고 장기
보존이 가능하다.
▶ 약제는 인체에 무해하다.
단점
▶ 소화약제의 잔존물로 인하여 2차 피해가 발생한다.
▶ 가압식의 경우 가압원으로서 별도의 N2용기 등
부대장치가 필요하다.
58 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 59
04
Part
소화기 사용방법 및
설치기준
기본사항
소화기 사용상의 유의사항
소화기 점검방법
소방대상물별 소화기 설치기준

## Slide 60
04
소화기 사용방법 및 설치기준
Part
01 _ 기본사항
화재가 발생한 것을 발견하였을 경우에는 당황하지 말고 다음의 요령으로 소화기를 사용하여 소화 하면 된다.
1단계 : 화재 발견 시 “불이야!”를 외치고 소화기가 비치된 장소로 이동하 여 소화기를 집어 든다.
소화기함에서 꺼내거나 거치대에서 분리할 때 안전핀을 먼저 뽑지 않도록 한다.
2단계 : 소화기를 들고 불이 난 장소로 이동하여 가급적 가까이(4~6m 정도) 가서 안전핀을 뽑는다.
연습 시에는 “안전핀을 뽑는다!”고 외친다.
3단계 : 왼손(왼손잡이는 오른손)으로 약제 방출호스 끝부분을 잡고 불이 난 방향으로 향하게 한 다음 오른손으로 손잡이를 힘껏 움켜쥐면 소화약제가 방출된다.
연습 시에는 “호스는 화점을 향하고, 레버를 누른다!”고 외친다.
4단계 : 빗자루로 마당을 쓸 듯이 앞에서부터 방사하여 불을 끈다.
이때 바람이 불면 바람을 등지고 방사하여 불을 끈다.
60 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 61
04
소화기 사용방법 및 설치기준
Part
02 _ 소화기 사용상의 유의사항
이산화탄소(CO₂) 소화기
화재 시 안전핀을 빼고, 호스 손잡이를 한 손으로 잡고 레버를 누르면 소화약제가 방출되는데, 이때 손잡이를 잡지 않고 호스를 잡고 방사하면 급격한 온도 저하에 의해서 호스를 잡은 손의 피부를 손상시킬 수 있으므로 사용할 때에는 반드시 손잡이를 잡고 방출하여야 한다.
차륜식 이산화탄소 소화기는 소화약제 저장용기 상단부의 개방 밸브를 이용하여 방사 또는 중지하도록 제어한다.
액화 탄산가스 1kg이 15°C에서 기화하였을 때 체적은 534ℓ의 기체로 변환되므로 사용자가 방사 시 발생되는 이산화탄소 가스에 의해서 질식되지 않도록 주의하여야 하며, 기화하여 방출되는 기체 탄산가스와 함께 만들어지는 드라이아이스(고체탄산가스)는 -78.5°C까지 급격히 냉각되므로 생명체를 향하여 방사하는 것은 동상의 우려가 있으므로 주의하여야 한다.
61 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 62
04
소화기 사용방법 및 설치기준
Part
분말 소화기
가스 가압식은 소형 소화기의 경우 손잡이 부분의 안전핀에 손가락을 끼워서 잡아당기면 손쉽게 이탈된다. 안전핀을 이탈시킨 후 한 손으로는 노즐을 잡고 화점을 향하게 하며 다른 한 손으로는 손잡이의 레버를 움켜쥐듯이 누르며 잡으면 약제의 방출이 즉시 이루어진다.
이때 가스 가압식인 소형 소화기는 한번 개방되면 소화기 내부의 소화약제가 모두 방출될 때까지 누름 레버를 놓아도 계속 방출이 이루어져서 과잉 방출된 소화 약제에 의한 추가 피해를 일으키는 경우가 있는데, 화재가 완전히 진화되어 더 이상의 약제 방출이 필요 없다고 판단될 때에는 소화기를 거꾸로 뒤집으면 가압용 가스만 방출되고 약제의 방출은 중지된다.
그러나 이때에 주의할 점은 완전히 소화가 이루어졌을 때만 이러한 조치를 취할 수 있다는 것이다. 그 이유는 한번 소화기를 뒤집으면 가압용 가스가 완전히 소멸되므로 다시 소화기를 원래대로 하여도 소화약제의 방출이 이루어질 수 없기 때문이다.
62 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 63
04
소화기 사용방법 및 설치기준
Part
대형 가스 가압식 소화기는 노즐을 화점에 향하도록 하고 외부에 설치된 가압용기를 개방하는 누름레버를 손바닥으로 가격하면 소화약제가 방출된다.
축압식 소화기는 소형의 가압식 소화기와 같은 방법으로 사용 하는데, 다른 점은 누름레버를 놓으면 밸브가 막히면서 소화약제의 방출이 멈추는 것이 다른 점이다. 그러나 한번 사용한 소화기는 가끔 밸브가 닫힐 때 밸브와 밸브캡 사이에 미세한 분말이 낀다. 그 때문에 장기간에 걸쳐 압력이 소실되는 경우가 있으므로 사용 후에는 주기적으로 지시압력계의 압력이 정상인지 확인하여야 한다.
할론 소화기
소화기 상단의 손잡이 부분에 부착된 안전핀을 이탈시키고 레버를 누르면 즉시 소화 약제의 방출이 이루어진다. 가능한 한 화재 부위에 방사한 후 그로부터 발생되는 열분해 가스를 흡입하지 않도록 주의 하고, 소화가 완전히 끝난 후에는 그 실내를 신속히 개방하여 환기 하는 것이 사후 안전관리상 필요하다.
63 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 64
04
소화기 사용방법 및 설치기준
Part
03 _ 소화기 점검방법
소화기 설치 및 취급요령
소화기는 보기 쉽고 사용하기 편리한 곳에 설치한다.
통행에 지장을 주지 않는 곳에 습기나 직사광선을 피하여 설치한다.
소화기를 사용할 때는 바람을 등지고 방사한다.
이산화탄소 소화기는 지하층이나 창이 없는 층(무창층)에는 설치하지 않아야 하며, 방사 시 노즐 부분 취급에 주의하여 기화에 따른 동상 을 입지 않도록 한다. 그리고 방사된 가스는 호흡하지 않아야 하며, 방사 후 즉시 환기하여야 한다.
할론 소화기는 할론 1301 소화기 이외에는 창이 없는 층(무창층), 지하층, 사무실 또는 거실로서 바닥 면적 20㎡ 미만의 장소에서는 사용할 수 없고, 방사된 가스는 호흡하지 않아야 하며, 방사 후 즉시 환기하여야 한다.
소화기를 사용한 후에는 다시 사용할 수 있도록 허가업체에서 소화 약제를 재충약하여 설치한다.
분말 소화기의 사용온도 범위는 -20°C 이상 40°C 이하이다.
소화기는 바닥으로부터 1.5m 이하의 곳에 비치하고 ‘소화기’ 표식 을
보기 쉬운 곳에 게시하여야 한다.
64 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 65
04
소화기 사용방법 및 설치기준
Part
축압식 분말 소화기 점검방법
소화기의 지시압력계가 녹색의 범위 내에 있어야 적합하며, 빨간색 부분은 과압(압력이 높음) 상태임을 의미한다. 노란색 부분은 소화기 내 의 압력이 부족한 것으로서 압력이 부족하여 소화약제를 정상적으로 방출할 수 없다.
65 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 66
04
소화기 사용방법 및 설치기준
Part
가압식 분말 소화기 점검방법
노후된 가압식 소화기는 본체 용기의 부식으로 물리적 폭발 위험이 있으므로 가급적 축압식 소화기를 사용한다.
소화기를 거꾸로 들어서 소화기 내부의 소화약제가 응고되었는지를 약제가 떨어지는 소리를 듣고 알 수 있다.
소화기 내부 부품을 점검하기 위하여 렌치로 푼다.
약제의 분말 상태를 확인한다.
- 가루가 덩어리로 굳었으면 소화약제를 교환해야 한다.
가압용기 봉판이 파손되었는지 눈으로 확인한다. 가압용기에 가스가 들어 있는지
가압용기를 저울에 달아 무게를 측정하여 점검한다.
- 봉판이 파괴되지 않아도 가압가스가 누설될 수 있으며 가압용기의 빈 용기무게와 가압가스가 들어 있는
용기무게의 차이를 이용하여 가스의 무게를 가늠할 수 있다.
공이의 상태를 확인한다.
가스 도입관, 약제 방출관의 상태를 확인한다.
- 소화약제가 가스 도입관이나 약제 방출관이 구부러지지 않아 이동할 수 없는지 확인한다.
66 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 67
04
소화기 사용방법 및 설치기준
Part
자동 확산 소화용구 점검방법
소화기의 압력계 상태를 확인한다. 지시압력계가 녹색의 범위 내에 있어야 적합하며, 빨간색 부분은 과압의 범위이며, 노란색 부분은 소화기 내의 압력이 부족한 것으로서 압력이 누설되면 소화약제를 정상적으로 방출할 수 없다.
04 _ 소방대상물별 소화기 설치기준
소화기
각층마다 설치하되 특정 소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 소화기까지 보행거리가 소형 소화기의 경우에는 20m 이내, 대형 소화기의 경우에는 30m 이내가 되도록 배치하여야 한다.
다만, 가연성 물질이 없는 작업장의 경우에는 작업장의 실정에 맞게 보행거리를 완화하여 배치할 수 있으며, 지하구의 경우에는 화재의 발생 우려가 있거나 사람의 접근이 쉬운 장소에 한하여 설치할 수 있다.
67 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 68
04
소화기 사용방법 및 설치기준
Part
설치 위치
소화기구(자동식 소화기 및 자동 확산 소화용구는 제외)는 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하고 소화기에는 ‘소화기’, 투척용 소화용구에는 ‘투척용 소화용구’, 마른 모래에는 ‘소화용 모래’, 팽창진주암 및 팽창질석에는 ‘소화질석’이라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 게시하여야 한다.
이산화탄소 또는 할로겐화합물(할론 1301은 제외)을 방사하는 소화기구는 지하층이나 창이 없는 층(무창층) 또는 밀폐된 거실로서 그 바닥 면적이 20㎡ 미만의 장소에는 설치할 수 없다. 다만 배기를 위한 유효한 개구부가 있는 장소인 경우에는 그러하지 아니한다.
소화기구 설치의 생략
소형 소화기를 설치하여야 할 특정 소방 대상물 또는 그 부분에 옥내 소화전 설비, 스프링클러 설비, 물 분무 소화설비, 옥외 소화전 설비 또는 대형 소화기를 설치하였을 때에는 소화기 설치기준의 3 분의 2를 생략할 수 있다.(대형 소화기의 경우에는 2분의 1)
대형 소화기를 설치하여야 할 특정 소방 대상물 또는 그 부분에 옥내 소화전 설비, 스프링클러 설비, 물 분무 등 소화설비 또는 옥외 소화전 설비를 설치한 경우 당해 부분에서는 대형 소화기를 설치하지 아니 할 수 있다.
68 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 69
04
소화기 사용방법 및 설치기준
Part
기타
특정 소방 대상물별 소화기구의 단위능력 기준 및 부속 용도별로 추가하여야 할 소화기구 설치기준은 소방법에서 소화기구의 화재 안전 기준(국가화재 안전기준 NFSC 101)을 참조한다.
설치장소에 따라 설치할 수 있는 소화기의 종류
69 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 70
04
소화기 사용방법 및 설치기준
Part
이산화탄소 소화기는 일반가연물(A급)에 소화효과가 아주 낮아서 일반건축물 및 기타 공작물에는 사용하지 않는다.
할로겐화합물 소화약제 소화기와 청정소화약제 소화기는 연쇄반응의 억제와 냉각작용으로 대부분의 화재에 사용할 수 있다.
분말소화기에서 인산염류 소화기는 ABC급 분말 소화기이며, 중탄산염류 소화기는 BC급 분말 소화기를 의미한다. 따라서 중탄산염류 소화기는 건축물, 기타 공작물에 적응성이 없다.
소화약제의 주성분이 액체(물)인 산알칼리, 강화액, 포 소화약제는 전기실 및 전산실, 통신기기실에는 사용하지 않는다.
유의사항
C급 소화기는 통전중인 전기기기와 관련된 화재에 사용하지만, 화재 자체는 A급 또는 B급 위험이므로, 소화기의 소요수와 배치는 예상되는 A급 또는 B급 위험을 바탕으로 결정하여야 한다.(NFPA 10)
70 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 71
05
화재∙폭발 발생시
행동요령
일반사항
화재 등 비상사태 발생 신고
화재 등 비상사태의 발신
초기 화재 진압 요령
비상대피
비상사태의 종결
사고조사
Part

## Slide 72
05
화재·폭발 발생시 행동요령
Part
화재 · 폭발 발생 시에는 사내 비상조치계획에 의한 행동지침에 따라 침착하게 행동·조치하여야 하며, 일반적으로 비상조치계획에는 다음 사항이 포함되어 있다.
대피 전 주요 공정설비에 대한 안전조치를 취해야 할 대상과 절차
비상 대피 후 전 직원이 취해야 할 임무와 절차
피해자에 대한 구조·응급조치 절차
비상사태 발생 시 내·외부와의 연락 및 통신체계
비상사태 발생 시 통제 조직 및 업무 분장
사고 발생 시 및 비상대피 시의 보호구 착용 지침
비상사태 종료 후 오염물질 제거 등 수습 절차
주민 홍보 계획
외부기관과의 협력체계
비상시 대피 절차와 비상대피로의 지정
01 _ 일반사항
72 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 73
05
화재·폭발 발생시 행동요령
Part
화재·폭발 등 비상사태 발생을 확인한 임·직원은 비상경보 발신기의 작동 등 비상사태에 따른 응급조치를 취해야 하고 조정실 또는 방재센터(당직실)로 신고해야 하며, 신고 요령은 다음 내용에 따른다.
화재·폭발 등 비상사태 발생지역(중요 건물 또는 설비명)
비상사태의 종류와 상태
신고자의 소속과 성명
02 _ 화재 등 비상사태 발생 신고
73 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 74
05
화재·폭발 발생시 행동요령
Part
비상사태 발생 신고를 접수한 조정실(방재센터)은 비상방송과 함께 경보를 울려야 하고 해당 비상 통제자는 비상방송을 통해 발생 상황을 방송해야 하며, 화재 시에는 소방서에 지원 요청을 하는 등 비상통제 조직에 의한 필요한 조치를 지시해야 한다.
단, 별도의 통제조직이 없는 소규모 현장에서는 먼저 최초 발견자가 불이 난 사실을 주위에 큰 소리로 알리고 초기 소화에 임해야 하며, 한 사람은 즉시 소방서(119)로 신고하여야 한다.
03 _ 화재 등 비상사태의 발신
비상사태의 종류
비상사태 발생장소
비상출동 소방대 동원사항
방송자의 소속과 성명 순으로 방송하되 2회 반복
74 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 75
05
화재·폭발 발생시 행동요령
Part
화재 통보요령 순서
75 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 76
05
화재·폭발 발생시 행동요령
Part
소화기를 이용한 화재 진압
전기기계·기구 또는 전선에서 화재가 발생한 경우, 먼저 차단기를 내린 후 소화
가스 화재인 경우, 가스 공급원을 차단한 후 소화
유류 화재 시 주위의 유류를 제거한 후 소화
금속 화재 시 모래 또는 팽창질석 등으로 덮어서 진압
커튼에 불이 붙었을 때에는 커튼을 떨어뜨린 후 진압
밀폐된 공간에서 불이 났을 경우 불을 끄기 위해 출입문을 갑자기 열지 말 것
초기 소화에 실패하였다면 지체 없이 대피
옥내 · 외 소화전을 이용한 화재 진압
소화기로 화재를 진압하지 못한 경우 소화전을 사용
전기가 차단되지 않았을 경우 전기설비 및 전선에 방수하지 말 것
과다한 물 사용으로 인한 설비 파손 피해 방지
소화전의 방출 압력이 강하면 위험하므로 밸브로 압력을 조정
소방대원이 도착하기 전까지 인명 대피를 병행하여 화재 진압
04 _ 초기 화재 진압요령 사항
76 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 77
05
화재·폭발 발생시 행동요령
Part
비상사태 발생에 따라 대피경보 또는 화재경보가 울리면 다음과 같이 조치를 취한다.
비상지휘자는 비상방송을 통해 비상 출동반을 비롯한 비상통제조직을 동원하고 설비의 비상 가동정지를 알리며 소방 활동을 지시한다.
모든 안전작업허가서는 무효가 된다.
모든 방문자와 불필요한 인원은 조정실의 확인을 거쳐, 지정된 장소로 대피한다.
비상통제조직의 구성원 외에는 비상 발생장소에 접근하는 등 진화작업에 지장을 주어서는 안 된다.
05 _ 비상대피
비상대피요령
침착하고 신속한 태도로 안전한 곳(지정된 대피장소)에 대피한다.
연기 속을 피난할 때에는 수건 등에 물을 적셔 입에 대고 낮은 자세로 대피한다.
빨리 대피하기 위하여 승강기를 사용하는 것은 절대 금지(정전 시를 대비)한다.
불에서 일단 대피한 후 귀중품을 가지러 다시 들어가지 않는다.
불이 난 곳으로부터 아래층 또는 옥상으로 대피한다.
피난이 불가능하다고 판단되면 현 위치에서 구조를 요청(수건 등을 흔들어 알림)한다.
연기가 들어오지 않도록 젖은 수건 등으로 문틈을 막는다.
77 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 78
05
화재·폭발 발생시 행동요령
Part
비상사태는 해제경보 발령으로 종결되며, 사업장의 제반 기능을 정상 체제로 운영한다.
비상사태의 종결은 비상지휘자의 결정에 의한다.
비상사태가 종결되면 모든 직원의 복귀가 지시되고 비상동원 조직은 해체된다.
각 부서의 부서장은 각 부서별로 정상체제에서 인원과 장비를 파악하고 인원을 비상통제단에 보고한다.
비상통제단은 소방지원단의 인원과 장비에 대한 상황을 파악하고 복귀한다.
06 _ 비상사태의 종결
비상사태가 발생한 부서의 장은 관계부서와 협의한 후 사고 발생 즉시, 보고서를 안전보건 책임자에게 제출해야 하며 비상시 활동사항을 비롯한 예방대책과 복구계획이 포함된 종합 보고서를 신속히 제출한다.
07 _ 사고조사
78 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 79
06
Part
소화기에 의한
사고사례
가압식 소화기 사고사례
가압식 노후 소화기 안전관리 요령

## Slide 80
06
소화기에 의한 사고사례
Part
소화기 폭발사례
사고발생 : 201○. ○. ○○.
발생개요 : 서울시 ○○구 소재 공장에서 화재가 발생해 60대 남성이 불을 끄려고 소화기를 사용하려는 순간, 갑자기 소화기가 폭발하면서 발생된 소화기 파편에 맞아 사망한 사고
사고원인 : 사고를 일으킨 소화기는 지난 1990년도에 생산된 가압식 분말 소화기로 본체 하단의 용접부위가 부식으로 인해 약해진 상태에서 소화기 내부의 가압용 가스용기가 개방되면서 순간적인 압력상승에 의해 소화기가 파열되면서 소화기 사용자가 목숨을 잃는 사고가 발생한 것으로 추정
01 _ 가압식 소화기 사고사례
* 출처 : 소화기구 화재안전기준(NFSC101) 해설서
가압식 소화기의 문제점
(안전성 저하) ‘99년도 이후 생산되지 않고 있으며, 현재 비치되어 있는 가압식 분말소화기 대다수가 노후되어 있다.
(파열사고 우려) 습기가 많은 장소에 비치하는 경우, 소화기 하단 부분이 부식되어 고압의 가스압력에 파열될 우려가 있다.
(정상 여부 확인의 어려움) 외관상 소화기의 정상 작동여부 확인이 어렵다.
* 소화기를 뒤집어 내부 소화약제 응고 여부를 확인 가능하다.
80 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 81
06
소화기에 의한 사고사례
Part
그 외 소화기 폭발사고
여수시 ○○동 소재 조선소 내에서 가압식 소화기로 불을 끄려는 순간, 소화기가 파손되면서 부상한 사고
충북 ○○군 고물상에서 가압식 소화기를 분해하던 직원이 사망한 사고
경북 ○○군 소재 화학공장에서 소방훈련을 하던 직원이 가압식 소화기의 안전핀을 뽑고 레버를 누르는 순간, 아랫부분이 터지면서 사망한 사고
서울시 ○○구 소재 고물상에서 분말 소화기를 분해하던 직원이 사망한 사고
일본의 소화기 파열사고 현황 및 원인
소화기 파열사고 161건 중 분말 소화기가 143건(88.8%)이며, 가압식 분말 소화기 파열사고가 압도적으로 많다.
분말 소화기 파열사고 원인으로는 부식 74건, 입간부식 24건 , 해체작업 14건 등이 있다.
파열사고 발생 내용 중 소방훈련 시 레버조작(107건)이 대부분을 차지한다.
분말 소화기 중 파열사고가 발생하는 것은 대부분 가압식이며, 가압식은 레버조작 시에 본체 용기가 무압 상태에 있다가 급격히 가압되어 파열되므로 인적피해로 연결될 위험성이 높다.
분말 소화기의 파열사고에 의한 인적 피해는 유지·관리가 불충분하여 시간경과에 따라 본체 용기가 부식된 소화기, 캡이 이완되거나 손상된 소화기를 훈련이나 화재 진화를 위해 조작하거나 폐기 처분하려다가 주로 발생하고 있다.
가압식 분말 소화기의 파열에 영향을 받는 반동력은 내부 압력과 부식 상태에 따라 변하는 개구부 면적에 비례하여 커지며, 소화기의 밑 부분 전체가 뚫리는 경우가 반동력은 최대가 된다.
81 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 82
06
소화기에 의한 사고사례
Part
분말 소화기 현황
분말 소화기는 우리나라에 가장 많이 보급되어 있는 소화기로 인산암모늄이 주성분이며, 질식 및 억제 소화작용이 있어 일반화재, 유류화재, 전기화재 등 모든 화재에 효과적으로 사용되고 있다.
분말 소화기에는 축압식 소화기, 가압식 소화기(현재 단종으로 없음)가 있으며, 축압식 소화기는 압력계가 부착되어 있고 가압식 소화기에는 압력계가 없다.
02 _ 가압식 노후 소화기 안전관리 요령
가압식 소화기 사고 원인
본체 용기의 부식＞캡의 이완이나 손상＞해체 과정 중 무리한 분해
소화기 사용 요령
소화약제가 방출되는 시간은 20초 정도이다.
분말은 밀가루 같은 먼지가 많이 날려 눈, 코에 들어가면 맵다.
손잡이를 힘껏 움켜쥐고 빗자루로 쓸듯이 뿌린다.
바람을 등지고 서서 호스가 불 쪽을 향하도록 한다.
82 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 83
부록
업종별 3대
재해유형 작업 전
안전점검표

## Slide 84
부록
업종별 3대 재해유형 작업 전 안전점검표
85 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 85
부록
업종별 3대 재해유형 작업 전 안전점검표
86 소화기 종류와 사용방법 | 공통

## Slide 86
감사합니다
울산광역시 중구 종가로 400(북정동)
해당 자료는 공단의 동의 없이 무단으로 수정, 편집하거나 이를 활용하여
다른 저작물을 제작하는 것은 저작권법에 위반되는 것이므로 이를 금합니다.
해당 자료의 내용은 안전관리 업무의 절대적인 기준이 아닌 참고자료로
작성하였습니다. 업무상 이의제기 등 소명자료로서 효력이 없음을 알려드립니다.